Приложение к распоряжению

администрации Петропавловского

муниципального района

от_____________№_________

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2022-2031 ГГ.

Оглавление

Общие положения	7

Раздел  1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории	11

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	11

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	14

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	17

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	17

Раздел  2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	18

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	18

2.1.1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	18

2.1.2. Перспективные зоны  действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	21

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	21

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	22

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (района) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого района, городского округа, города федерального значения	23

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	24

2.6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	24

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	24

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	25

2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	25

2.6.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	26

2.6.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	27

2.6.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	29

2.6.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	29

2.6.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	29

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	30

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	30

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	31

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем	31

теплоснабжения района	31

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения района	31

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения района	32

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	33

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях района, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, основанное на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	33

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	33

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	33

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	34

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	34

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа	34

5.7. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	35

5.8. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	35

5.9. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	35

5.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	36

5.11 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	36

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	37

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	37

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах района под жилищную, комплексную или производственную застройку	37

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	37

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по установленным основаниям	37

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	38

Раздел  7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	40

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	41

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах района, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода	41

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	42

8.3. Приоритетное направление развития топливного баланса	42

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	42

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	42

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	44

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	46

Раздел 10. Решение по определению единой теплоснабжающей организации (организаций) и границы зон её деятельности	46

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	48

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	49

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и района, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения района	49

13.1. Описание решений программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	49

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	49

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	50

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	50

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России	50

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	50

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	51

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения района	51

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	53

15.1.Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	53

15.2. Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	53

15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	54

- Общие положения

Настоящая схема теплоснабжения Петропавловского муниципального района Воронежской области на период 2022-2031 гг. (далее - Схема теплоснабжения) разработана во исполнение требований статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» на основе документов планирования: Стратегия социально-экономического развития Петропавловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года, в соответствии с  требованиями  постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями от 16.03.2019 года № 276), постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства РФ».

При разработке Схемы теплоснабжения учтены требования Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее - Методические рекомендации), утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года № 204, совместного приказа Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 года № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» (далее – Методика по разработке схем теплоснабжения).

Целью разработки настоящей Схемы теплоснабжения являются:

- удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель;

- обеспечение надежного теплоснабжения Петропавловского муниципального района наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду;

- экономическое стимулирование развития и внедрения энергосберегающих технологий на объектах теплоснабжения и теплопотребления;

- установление единого порядка подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

При разработке настоящей Схемы теплоснабжения учтены результаты проведенных на объектах теплоснабжения энергетических обследований за последние три года, режимно-наладочных и пусковых работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик оборудования, данные отраслевой статистической отчетности. В качестве базовых показателей приняты показатели полного 2021 года, оценка 2022 года.

Настоящая Схема теплоснабжения разработана на период 2022- 2031 годы.

Настоящая Схема теплоснабжения подлежит утверждению с учетом результатов публичных слушаний, проведенных в установленном законом порядке.

Настоящая Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой нагрузки, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в Схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Разработка настоящей схемы теплоснабжения осуществляется согласно информации, представленной теплоснабжающей организацией района в установленном законодательством порядке.

Петропавловский район Воронежской области был образован в 1928 году. Район расположен в юго-восточной части Воронежской области, на левобережье Дона. Административный центр - село Петропавловка. В состав муниципального района входит 11 сельских поселений. Площадь территории Петропавловского района составляет 1,644 тыс. км кв. (14 место среди муниципальных районов Воронежской области).

Петропавловский район граничит с Богучарским, Верхнемамонским, Калачеевским районами Воронежской области и с Ростовской областью. Общая протяженность границ Петропавловского муниципального района составляет 229 км, в том числе по смежеству: с Калачеевским муниципальным районом - 84 км, с Богучарским районом - 71 км и Верхнемамонским районом - 16 км, с Ростовской областью - 58 км.

Расстояние от райцентра Петропавловка до областного центра – г. Воронеж составляет около 270 км.

Транспортная сеть района слаборазвита - отсутствует железнодорожное сообщение, автомагистрали федерального и межрегионального значения. Ближайшая железнодорожная станция Калач, расположенная в 45 км, в настоящее время  функционирует только как грузовая станция.

Петропавловский муниципальный район находится в зоне умеренно-континентального климата и относится к южному степному району Воронежской области. Среднегодовая температура воздуха здесь равна +6,7°С.

Минимальная температура воздуха наблюдается в январе и феврале -12°С.  В осенний, весенний и летний период минимальная температура воздуха составляет -6°С, +13°С, -3°С соответственно.

Преобладающее направление переноса воздушных масс – западное. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 235 дней.

По численности населения Петропавловский район занимает 29 место среди муниципальных районов Воронежской области. Общая численность населения района на начало 2022 года составила 16762 человека.

- Рисунок 1. Карта границ Петропавловского муниципального района

- Раздел  1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

- 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Теплоснабжение потребителей Петропавловского района в настоящее время осуществляется от централизованных, индивидуальных и локальных источников тепла.

На территории района функционируют 24 централизованных теплоисточника.

Таблица 1.1.1. Централизованные источники тепловой энергии

| Источник тепла | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная с.Красноселовка, ул.Ленина,36 | 0,26 |
| Котельная с. Новобогородицкое, ул.Ленина,40 | 0,34 |
| Котельная с. Бычок, ул.Ленина,26г | 0,60 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Ленина,18/2 | 0,34 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Молодежная, 6а | 0,05 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Садовая, 34б | 0,168 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,54л | 0,20 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,65а | 0,44 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,49а | 0,88 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (модуль) | 0,17 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (топочная) | 0,14 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Восточная,11 | 2,62 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича,3/1 | 0,17 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,17 | 0,92 |
| Котельная с. Новотроицкое, ул.Степная, 26б | 0,26 |
| Котельная с. Краснофлотское, ул.Ленина,62б | 0,43 |
| Котельная с. Пески, ул.Центральная,75/1 | 0,17 |
| Котельная х. Индычий, ул.Школьная,27а | 0,17 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,11 | 0,17 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Набережная,5 | 0,42 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,17 | 0,9 |
| Котельная с.Новый Лиман, ул.Советская,58а | 0,52 |
| Котельная с. Березняги, ул.Центральная,68 | 0,44 |
| Котельная с.Дедовка, ул.Шестакова,22а | 0,34 |

Общая присоединённая нагрузка по Петропавловскому району составляет – 4,683 Гкал/ч.

Котельные для производства тепловой энергии используют природный газ и уголь (котельная с. Березняги - ул. Центральная,68, котельная с. Петропавловка - ул. Победы,17).

Коэффициент использования установленной мощности, характеризующий уровень использования энергоресурсов, приведен в таблице ниже.

Таблица 1.1.2. Коэффициент использования установленной мощности источников тепловой энергии

| Источник тепла | Коэффициент использования установленной мощности, % |
| --- | --- |
| Котельная с.Красноселовка, ул.Ленина,36 | 66,28 |
| Котельная с. Новобогородицкое, ул.Ленина,40 | 29,36 |
| Котельная с. Бычок, ул.Ленина,26г | 28,33 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Ленина,18/2 | 105,52 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Молодежная, 6а | 51,85 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Садовая, 34б | 47,00 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,54л | 36,50 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,65а | 26,14 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,49а | 89,77 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (модуль) | 153,49 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (топочная) | 90,00 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Восточная,11 | 5,41 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича,3/1 | 82,56 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,17 | 36,96 |
| Котельная с. Новотроицкое, ул.Степная, 26б | 50,39 |
| Котельная с. Краснофлотское, ул.Ленина,62б | 38,60 |
| Котельная с. Пески, ул.Центральная,75/1 | 147,09 |
| Котельная х. Индычий, ул.Школьная,27а | 59,88 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,11 | 87,79 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Набережная,5 | 21,19 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,17 | 3,1 |
| Котельная с.Новый Лиман, ул.Советская,58а | 24,42 |
| Котельная с. Березняги, ул.Центральная,68 | 30,45 |
| Котельная с.Дедовка, ул.Шестакова,22а | 43,60 |

Исходя из данных таблицы – 3 теплоисточника работают с дефицитом тепловой мощности:  котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (модуль), котельная с. Пески, ул.Центральная,75/1, котельная с. Ст. Криуша, ул.Ленина,18/2.

Система теплоснабжения - закрытая.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения» определены понятия элемента территориального деления и расчетного элемента территориального деления.

Элемент территориального деления - территория района, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления  -  территория района, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации на схеме использования территории отображены: административные границы; границы населенных пунктов; территории различного функционального использования; границы зон с особыми условиями использования территорий; основные объекты транспортной и инженерной инфраструктур; основные учреждения и предприятия обслуживания; объекты культурного наследия; производственные объекты и т.п.

Внутри существующих границ Петропавловского района имеются территориальные резервы для нового жилищного строительства. Общая площадь жилищного фонда Петропавловского района на 2022 г. составляет 606,32 тыс. кв. м. Уровень обеспеченности населения района жильем равен 36,1 кв. м/чел.

Отопление жилых домов, не подключенных к источникам централизованного теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных теплогенераторов и печей, работающих на природном газе и твердом топливе (дрова, уголь).

На основании проведенного статистического наблюдения, можно отметить, что жилищное строительство в районе представлено, в основном, индивидуальными жилыми домами. В целом, в последние годы можно наблюдать общее сокращение участия государства в развитии строительной отрасли. Ввод жилья в Петропавловском районе за 2021 год сократился по сравнению с уровнем предыдущего года на 13,5 %.

Вместе с тем, исходя из плановых показателей базового сценария Стратегии социально-экономического развития Петропавловского района, к 2035 году обеспеченность жилой общей площадью на одного жителя района составит – 43 кв. м. при среднегодовой численности населения – 16789 человек.

Планируемый ввод жилья окажет незначительную нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении.

Показатели объемов жилого фонда Петропавловского района на перспективу представлены в следующей таблице.

Таблица 2.2.1. Прогноз объемов жилого фонда Петропавловского района, тыс. кв. м.

| Показатель/годы | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы жилого фонда, тыс. кв. м. | 606,32 | 613,2 | 620,08 | 626,96 | 633,84 | 640,72 | 647,6 | 654,48 | 661,36 | 668,24 | 675,12 |

Рисунок 1.1.1. Прогноз объемов жилого фонда Петропавловского района

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в ветхом и аварийном  жилищном фонде района решается поэтапной реализацией федеральных и муниципальных целевых программ.

- 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1  Требований к схемам теплоснабжения,  утверждённых Постановлением Правительства РФ от  22.02.2012 года № 154 (в редакции ПП РФ от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276):

л) «базовый период» - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения района, городского округа, муниципального района, города федерального значения;

м) «базовый период актуализации» - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения района, городского округа, муниципального района, города федерального значения».

В качестве базового периода принят 2021 год.

Анализ потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в виде расчетных тепловых нагрузок на отопление-вентиляцию, в каждом расчетном элементе территориального деления Петропавловского муниципального района выполнен в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения Петропавловского муниципального района Воронежской области на период 2022-2031 гг.» (Глава 1) и выборочно представлен в прилагаемых таблицах 1.2.1. и 1.2.2.

Таблица 1.2.1. Перспективная выработка тепловой энергии

| Наименование | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| Котельная с.Красноселовка, ул.Ленина,36 | 385,3 | 385,3 | 385,3 | 385,3 | 385,3 | 385,3 |
| Котельная с. Новобогородицкое, ул.Ленина,40 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 |
| Котельная с. Бычок, ул.Ленина,26г | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 | 519,9 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Ленина,18/2 | 655,6 | 655,6 | 655,6 | 655,6 | 655,6 | 655,6 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Молодежная, 6а | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Садовая, 34б | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,54л | 364,0 | 364,0 | 364,0 | 364,0 | 364,0 | 364,0 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,65а | 295,4 | 295,4 | 295,4 | 295,4 | 295,4 | 295,4 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,49а | 1694,4 | 1694,4 | 1694,4 | 1694,4 | 1694,4 | 1694,4 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (модуль) | 400,5 | 400,5 | 400,5 | 400,5 | 400,5 | 400,5 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (топочная) | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Восточная,11 | 1283,8 | 1283,8 | 1283,8 | 1283,8 | 1283,8 | 1283,8 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича,3/1 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,17 | 828,1 | 828,1 | 828,1 | 828,1 | 828,1 | 828,1 |
| Котельная с. Новотроицкое, ул.Степная, 26б | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 |
| Котельная с. Краснофлотское, ул.Ленина,62б | 279,3 | 279,3 | 279,3 | 279,3 | 279,3 | 279,3 |
| Котельная с. Пески, ул.Центральная,75/1 | 401,8 | 401,8 | 401,8 | 401,8 | 401,8 | 401,8 |
| Котельная х. Индычий, ул.Школьная,27а | 252,4 | 252,4 | 252,4 | 252,4 | 252,4 | 252,4 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,11 | 264,9 | 264,9 | 264,9 | 264,9 | 264,9 | 264,9 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Набережная,5 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,17 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| Котельная с.Новый Лиман, ул.Советская,58а | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 391,2 |
| Котельная с. Березняги, ул.Центральная,68 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 |
| Котельная с.Дедовка, ул.Шестакова,22а | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 |

Таблица 1.2.2. Анализ потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в виде расчетных тепловых нагрузок

| Месторасположения | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  | 2021 |  |
| Котельная с.Красноселовка, ул.Ленина,36 | 0,258 | 0,171 | 0,087 | 0,171 | 0,087 |
| Котельная с. Новобогородицкое, ул.Ленина,40 | 0,344 | 0,101 | 0,243 | 0,101 | 0,243 |
| Котельная с. Бычок, ул.Ленина,26г | 0,600 | 0,17 | 0,430 | 0,17 | 0,430 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Ленина,18/2 | 0,344 | 0,363 | -0,019 | 0,363 | -0,019 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Молодежная, 6а | 0,054 | 0,028 | 0,026 | 0,028 | 0,026 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Садовая, 34б | 0,168 | 0,168 | 0,000 | 0,168 | 0,000 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,54л | 0,200 | 0,073 | 0,127 | 0,073 | 0,127 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,65а | 0,440 | 0,115 | 0,325 | 0,115 | 0,325 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,49а | 0,880 | 0,79 | 0,090 | 0,79 | 0,090 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (модуль) | 0,172 | 0,264 | -0,092 | 0,264 | -0,092 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (топочная) | 0,140 | 0,126 | 0,014 | 0,126 | 0,014 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Восточная,11 | 2,624 | 0,142 | 2,482 | 0,142 | 2,482 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича,3/1 | 0,172 | 0,142 | 0,030 | 0,142 | 0,030 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,17 | 0,920 | 0,34 | 0,580 | 0,34 | 0,580 |
| Котельная с. Новотроицкое, ул.Степная, 26б | 0,258 | 0,13 | 0,128 | 0,13 | 0,128 |
| Котельная с. Краснофлотское, ул.Ленина,62б | 0,430 | 0,166 | 0,264 | 0,166 | 0,264 |
| Котельная с. Пески, ул.Центральная,75/1 | 0,172 | 0,253 | -0,081 | 0,253 | -0,081 |
| Котельная х. Индычий, ул.Школьная,27а | 0,172 | 0,103 | 0,069 | 0,103 | 0,069 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,11 | 0,172 | 0,151 | 0,021 | 0,151 | 0,021 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Набережная,5 | 0,420 | 0,089 | 0,331 | 0,089 | 0,331 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,17 | 0,9 | 0,028 | 0,872 | 0,028 | 0,872 |
| Котельная с.Новый Лиман, ул.Советская,58а | 0,516 | 0,126 | 0,390 | 0,126 | 0,390 |
| Котельная с. Березняги, ул.Центральная,68 | 0,440 | 0,134 | 0,306 | 0,134 | 0,306 |
| Котельная с.Дедовка, ул.Шестакова,22а | 0,344 | 0,15 | 0,194 | 0,15 | 0,194 |

- 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не планируется.

- 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Понятие средневзвешенной плотности тепловой нагрузки введено постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 года № 276. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки определяется как отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии, указанных потребителей.

Величины  существующей и перспективной средневзвешенной плотности  тепловой нагрузки в зоне действия теплоисточников на территории Петропавловского района представлены в таблице ниже.

Таблица 1.4.1. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки (подключенной к централизованной системе теплоснабжения)

| № | Муниципальное образование | Административный центр | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч (базовый год) | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч /(км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березняговское сельское поселение | село Березняги | 94,61 | 0,314 | 0,003319 |
| 2 | Бычковское сельское поселение | село Бычок | 191,79 | 0,17 | 0,000886 |
| 3 | Красносёловское сельское поселение | село Красносёловка | 100,21 | 0,171 | 0,001706 |
| 4 | Краснофлотское сельское поселение | село Краснофлотское | 144,24 | 0,166 | 0,001151 |
| 5 | Новобогородицкое сельское поселение | село Новобогородицкое | 88,49 | 0,101 | 0,001141 |
| 6 | Новолиманское сельское поселение | село Новый Лиман | 216,53 | 0,126 | 0,000582 |
| 7 | Новотроицкое сельское поселение | село Новотроицкое | 110,27 | 0,13 | 0,001179 |
| 8 | Песковское сельское поселение | село Пески | 85,23 | 0,253 | 0,002968 |
| 9 | Петропавловское сельское поселение | село Петропавловка | 133,99 | 1,992 | 0,014867 |
| 10 | Старокриушанское сельское поселение | село Старая Криуша | 282,38 | 0,391 | 0,001385 |
| 11 | Старомеловатское сельское поселение | село Старая Меловая | 195,85 | 0,268 | 0,001368 |

- Раздел  2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

- 2.1.1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение Петропавловского района осуществляется организацией - муниципальное казенное учреждение «Петропавловка Теплоцентраль».

На сегодняшний день в Петропавловском районе функционируют 24 источника теплоснабжения.

Располагаемая суммарная тепловая мощность котельных района составляет 11,36 Гкал/час, присоединенная нагрузка составляет 4,683 Гкал/час. Основным видом топлива на котельных является природный газ (газ подается в общем потоке по газопроводу «Петровск-Новопсков») и уголь (котельная с. Березняги, ул. Центральная,68 и котельная с. Петропавловка, ул. Победы,17). Резервное топливо отсутствует.

Оборудование источников тепловой энергии представлено в следующей таблице.

Таблица 2.1.1.1. Сводная характеристика котельных Петропавловского района

| Источник тепла | Основное оборудование | Ввод в эксплуатацию | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Красноселовка, ул.Ленина,36 | Хопер-100 | 1996 | 0,258 | 0,171 | 287,884 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 27,3 |
|  | Хопер-100 | 1996 |  |  |  |  |  |
|  | Хопер-100 | 1996 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Новобогородицкое, ул.Ленина,40 | Хопер-100 | 2010 | 0,344 | 0,101 | 234,5 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 22,3 |
|  | Хопер-100 | 2010 |  |  |  |  |  |
|  | Хопер-100 | 2010 |  |  |  |  |  |
|  | Хопер-100 | 2010 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Бычок, ул.Ленина,26г | Барс-300 | 2021 | 0,6 | 0,17 | 394,6 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 37,5 |
|  | Барс-300 | 2021 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Ленина,18/2 | Хопер-100 | 2008 | 0,344 | 0,363 | 518,788 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 49,3 |
|  | Хопер-100 | 2008 |  |  |  |  |  |
|  | Хопер-100 | 2008 |  |  |  |  |  |
|  | Хопер-100 | 2008 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Молодежная, 6а | Ишма 31,5 | 2014 | 0,054 | 0,028 | 52,774 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 5,0 |
|  | Ишма 31,5 | 2014 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Садовая, 34б | АОГВ-96 | - | 0,168 | 0,168 | 390,0 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 37,05 |
|  | КСТГ-100 | - |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,54л | КВа-0,12 | 2011 | 0,2 | 0,073 | 277,705 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 26,4 |
|  | КВа-0,12 | 2011 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,65а | VK-0,25 | 2005 | 0,44 | 0,115 | 209,558 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 19,9 |
|  | VK-0,25 | 2005 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,49а | У-5 | 1997 | 0,88 | 0,79 | 1363,535 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 129,5 |
|  | У-5 | 1997 |  |  |  |  |  |
|  | У-5 | 1997 |  |  |  |  |  |
|  | У-5 | 1997 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4, (модуль) | Хопер-100 | 2008 | 0,172 | 0,264 | 343,416 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 32,6 |
|  | Хопер-100 | 2008 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4, (топочная) | Хопер-80 | 2004 | 0,14 | 0,126 | 174,749 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 16,6 |
|  | Хопер-80 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Восточная,11 | RTQ | 2015 | 2,624 | 0,502 | 1048,524 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 99,6 |
|  | RTQ | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | RTQ | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | RTQ | 2015 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича,3/1 | Хопер-100 | 2004 | 0,172 | 0,142 | 239,704 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 22,8 |
|  | Хопер-100 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,17 | У-5 | 1979 | 0,92 | 0,34 | 789,3 | Уголь | 220,8 |
|  | У-5 | 1979 |  |  |  |  |  |
|  | У-5 | 1979 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Новотроицкое, ул.Степная, 26б | Хопер-100 | 1979 | 0,258 | 0,13 | 193,876 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 18,4 |
|  | Хопер-100 | 1979 |  |  |  |  |  |
|  | Хопер-100 | 1979 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Краснофлотское, ул.Ленина,62б | Хопер-100 | 1979 | 0,43 | 0,166 | 241,013 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 22,9 |
|  | Хопер-100 | 1979 |  |  |  |  |  |
|  | Хопер-100 | 1979 |  |  |  |  |  |
|  | Хопер-100 | 1979 |  |  |  |  |  |
|  | Хопер-100 | 1979 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Пески, ул.Центральная,75/1 | Хопер-100 | 1979 | 0,172 | 0,253 | 359,176 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 34,1 |
|  | Хопер-100 | 1979 |  |  |  |  |  |
| Котельная х. Индычий, ул.Школьная,27а | КСТГ-100 | 1979 | 0,172 | 0,103 | 239,1 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 22,7 |
|  | КСТГ-100 | 1979 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,11 | Хопер-100 | 1979 | 0,172 | 0,151 | 205,115 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 19,5 |
|  | Хопер-100 | 1979 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Набережная,5 | У-5 | 1979 | 0,42 | 0,089 | 47,396 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 4,5 |
|  | У-5 | 1979 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,17 | КЧМ-5 | 1979 | 0,9 | 0,028 | 65,0 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 6,2 |
|  | КЧМ-5 | 1979 |  |  |  |  |  |
| Котельная с.Новый Лиман, ул.Советская,58а | Megaplex300 | 1979 | 0,516 | 0,126 | 292,5 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 27,8 |
|  | Megaplex300 | 1979 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Березняги, ул.Центральная,68 | У-5 | 1978 | 0,44 | 0,134 | 314,2 | Уголь | 87,9 |
|  | У-5 | 1978 |  |  |  |  |  |
| Котельная с.Дедовка, ул.Шестакова,22а | Хопер-100 | 2010 | 0,344 | 0,15 | 216,118 | Газ (газопровод Петровск-Новопсков) | 20,5 |
|  | Хопер-100 | 2010 |  |  |  |  |  |
|  | Хопер-100 | 2010 |  |  |  |  |  |
|  | Хопер-100 | 2010 |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение  потребителей тепловой энергии,  не подключенных к системе централизованного теплоснабжения обеспечивается от индивидуальных источников тепловой энергии.

Магистральные и распределительные трубопроводы тепловых сетей Петропавловского района имеют общую протяженность 4226 м в двухтрубном исчислении.

Системы отопления потребителей, подключенных к тепловым сетям, работающих по графику 95/70, подключены по зависимой схеме.

Горячее водоснабжение потребителей, подключенных от котельных осуществляется по закрытой схеме.

В связи с небольшой протяженностью тепловых сетей необходимость в насосных станциях отсутствует.

Тепловые сети Петропавловского района введены в эксплуатацию в 1977-2015 гг,  Износ сетевой инфраструктуры оценивается в 48,6%. Тепловые сети большей частью проложены подземным бесканальным и частично надземным способом. Подводка трубопроводов к зданиям выполнена подземным способом. Компенсация  температурных удлинений теплопроводов осуществляется П-образными компенсаторами. Изоляция минераловатная. Ежегодно по окончании отопительного периода проводятся гидравлические испытания тепловых сетей и проверка на плотность.

- 2.1.2. Перспективные зоны  действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Проектом Схемы теплоснабжения Петропавловского района на 2022-2031 гг. перераспределение зон действия источников тепловой энергии не предусматривается.

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки населенных пунктов жилыми зданиями производится в соответствии с пунктом 109 раздела VI Методики по разработке схем теплоснабжения.

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения, осуществляются только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га, чего не предполагается на территории Петропавловского района, учитывая небольшие перспективы индивидуального строительства.

Подключение индивидуальных домов от централизованных или автономных источников является не выгодным и по причинам малого теплосъема по сравнению с капитальными и эксплуатационными затратами, необходимыми для строительства источников и тепловых сетей, а так же трудностями в определении балансовой принадлежности тепловых сетей, расположенных в границах частных владений.

- 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки выполнен в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения Петропавловского муниципального района Воронежской области на период 2022-2031 гг.» (глава 4) и выборочно представлен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Месторасположения | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |  | 2031 |  |
| Котельная с.Красноселовка, ул.Ленина,36 | 0,258 | 0,171 | 0,087 | 0,171 | 0,087 |
| Котельная с. Новобогородицкое, ул.Ленина,40 | 0,344 | 0,101 | 0,243 | 0,101 | 0,243 |
| Котельная с. Бычок, ул.Ленина,26г | 0,600 | 0,17 | 0,430 | 0,17 | 0,430 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Ленина,18/2 | 0,344 | 0,363 | -0,019 | 0,363 | 0,067 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Молодежная, 6а | 0,054 | 0,028 | 0,026 | 0,028 | 0,026 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Садовая, 34б | 0,168 | 0,168 | 0,000 | 0,168 | 0,000 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,54л | 0,200 | 0,073 | 0,127 | 0,073 | 0,127 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,65а | 0,440 | 0,115 | 0,325 | 0,115 | 0,325 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,49а | 0,880 | 0,79 | 0,090 | 0,79 | 0,090 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (модуль) | 0,172 | 0,264 | -0,092 | 0,264 | 0,08 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (топочная) | 0,140 | 0,126 | 0,014 | 0,126 | 0,014 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Восточная,11 | 2,624 | 0,142 | 2,482 | 0,142 | 2,482 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича,3/1 | 0,172 | 0,142 | 0,030 | 0,142 | 0,030 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,17 | 0,920 | 0,34 | 0,580 | 0,34 | 0,580 |
| Котельная с. Новотроицкое, ул.Степная, 26б | 0,258 | 0,13 | 0,128 | 0,13 | 0,128 |
| Котельная с. Краснофлотское, ул.Ленина,62б | 0,430 | 0,166 | 0,264 | 0,166 | 0,264 |
| Котельная с. Пески, ул.Центральная,75/1 | 0,172 | 0,253 | -0,081 | 0,253 | 0,091 |
| Котельная х. Индычий, ул.Школьная,27а | 0,172 | 0,103 | 0,069 | 0,103 | 0,069 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,11 | 0,172 | 0,151 | 0,021 | 0,151 | 0,021 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Набережная,5 | 0,420 | 0,089 | 0,331 | 0,089 | 0,331 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,17 | 0,9 | 0,028 | 0,872 | 0,028 | 0,872 |
| Котельная с.Новый Лиман, ул.Советская,58а | 0,516 | 0,126 | 0,390 | 0,126 | 0,390 |
| Котельная с. Березняги, ул.Центральная,68 | 0,440 | 0,134 | 0,306 | 0,134 | 0,306 |
| Котельная с.Дедовка, ул.Шестакова,22а | 0,344 | 0,15 | 0,194 | 0,15 | 0,194 |

Из таблицы 2.3.1 видно, что в перспективе установленной мощности котельных будет достаточно для присоединения перспективных потребителей тепловой энергии, в результате увеличения теплопроизводительности котельных: с. Ст. Криуша, ул. Ленина,18/2 до 500 кВт; с. Пески, ул. Центральная,75/1, с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (модуль) до 400 кВт.

- 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (района) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого района, городского округа, города федерального значения

Зоны действия источников тепловой энергии расположены в границах обособленных населенных пунктов Петропавловского района.

- 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно пункту 30 статьи 2 главы 1 Федерального Закона от 27.07.2010 года ФЗ № 190 «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения – расстояние от источника, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла являются минимальными.

Под максимальным радиусом теплоснабжения понимается расстояние от источника тепловой энергии до самого отдаленного потребителя, присоединенного к нему на данный момент.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

• затраты на строительство новых участков тепловой сети, и реконструкция существующих;

• пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

• затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

• потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

• надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

В связи с отсутствием данных, необходимых для расчёта, определение оптимального радиуса теплоснабжения для каждой котельной не предусматривается.

- 2.6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

- 2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

В связи с отсутствием перспектив значительного капитального строительства – присоединённая тепловая нагрузка до расчётного срока изменится незначительно и представлена в таблице 2.3.1.

- 2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не установлено.

- 2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к концу планируемого периода представлены в таблице 2.6.3.1.

Таблица 2.6.3.1. Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к концу планируемого периода

| Источник тепловой энергии | Выработка тепловой энергии, Гкал | Годовое потребление на СН, Гкал/год | Перспективное потребление ТЭ на СН, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Красноселовка, ул.Ленина,36 | 287,884 | 13,9 | 13,9 |
| Котельная с. Новобогородицкое, ул.Ленина,40 | 234,5 | 8,2 | 8,2 |
| Котельная с. Бычок, ул.Ленина,26г | 394,6 | 13,8 | 13,8 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Ленина,18/2 | 518,788 | 29,5 | 29,5 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Молодежная, 6а | 52,774 | 2,3 | 2,3 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Садовая, 34б | 390,00 | 13,7 | 13,7 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,54л | 277,705 | 5,9 | 5,9 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,65а | 209,558 | 9,3 | 9,3 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,49а | 1363,535 | 64,2 | 64,2 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (модуль) | 343,416 | 21,5 | 21,5 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (топочная) | 174,749 | 10,2 | 10,2 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Восточная,11 | 1048,524 | 11,5 | 11,5 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича,3/1 | 239,704 | 11,5 | 11,5 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,17 | 789,3 | 27,6 | 27,6 |
| Котельная с. Новотроицкое, ул.Степная, 26б | 193,876 | 10,6 | 10,6 |
| Котельная с. Краснофлотское, ул.Ленина,62б | 241,013 | 13,5 | 13,5 |
| Котельная с. Пески, ул.Центральная,75/1 | 359,176 | 20,6 | 20,6 |
| Котельная х. Индычий, ул.Школьная,27а | 239,1 | 8,4 | 8,4 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,11 | 205,115 | 12,3 | 12,3 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Набережная,5 | 47,396 | 7,2 | 7,2 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,17 | 65 | 2,3 | 2,3 |
| Котельная с.Новый Лиман, ул.Советская,58а | 292,5 | 10,2 | 10,2 |
| Котельная с. Березняги, ул.Центральная,68 | 314,2 | 10,9 | 10,9 |
| Котельная с.Дедовка, ул.Шестакова,22а | 216,118 | 12,2 | 12,2 |

Расход на собственные и хозяйственные нужды в перспективе на котельных не изменится.

- 2.6.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в прилагаемой таблице 2.6.4.1.

Таблица 2.6.4.1. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность брутто |  | Установленная мощность нетто |  | Перспективная установленная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МВт | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч |  |
| Котельная с.Красноселовка, ул.Ленина,36 | 0,300 | 0,258 | 0,293 | 0,252 | 0,258 |
| Котельная с. Новобогородицкое, ул.Ленина,40 | 0,400 | 0,344 | 0,396 | 0,340 | 0,344 |
| Котельная с. Бычок, ул.Ленина,26г | 0,698 | 0,600 | 0,691 | 0,594 | 0,600 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Ленина,18/2 | 0,400 | 0,344 | 0,385 | 0,331 | 0,344 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Молодежная, 6а | 0,063 | 0,054 | 0,062 | 0,053 | 0,054 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Садовая, 34б | 0,195 | 0,168 | 0,189 | 0,162 | 0,168 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,54л | 0,233 | 0,200 | 0,230 | 0,197 | 0,200 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,65а | 0,512 | 0,440 | 0,507 | 0,436 | 0,440 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,49а | 1,023 | 0,880 | 0,991 | 0,852 | 0,880 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (модуль) | 0,200 | 0,172 | 0,189 | 0,163 | 0,172 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (топочная) | 0,163 | 0,140 | 0,158 | 0,136 | 0,140 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Восточная,11 | 3,052 | 2,624 | 3,046 | 2,619 | 2,624 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича,3/1 | 0,200 | 0,172 | 0,194 | 0,167 | 0,172 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,17 | 1,070 | 0,920 | 1,056 | 0,908 | 0,920 |
| Котельная с. Новотроицкое, ул.Степная, 26б | 0,300 | 0,258 | 0,295 | 0,253 | 0,258 |
| Котельная с. Краснофлотское, ул.Ленина,62б | 0,500 | 0,430 | 0,493 | 0,424 | 0,430 |
| Котельная с. Пески, ул.Центральная,75/1 | 0,200 | 0,172 | 0,190 | 0,163 | 0,172 |
| Котельная х. Индычий, ул.Школьная,27а | 0,200 | 0,172 | 0,196 | 0,168 | 0,172 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,11 | 0,200 | 0,172 | 0,194 | 0,167 | 0,172 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Набережная,5 | 0,488 | 0,420 | 0,485 | 0,417 | 0,420 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,17 | 0,512 | 0,9 | 0,511 | 0,439 | 0,9 |
| Котельная с.Новый Лиман, ул.Советская,58а | 0,600 | 0,516 | 0,595 | 0,512 | 0,516 |
| Котельная с. Березняги, ул.Центральная,68 | 0,768 | 0,440 | 0,762 | 0,655 | 0,440 |
| Котельная с.Дедовка, ул.Шестакова,22а | 0,400 | 0,344 | 0,394 | 0,339 | 0,344 |

- 2.6.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.

Таблица 2.6.5.1. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Потери тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| 1 | Котельная с.Красноселовка, ул.Ленина,36 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | 83,54 |
| 2 | Котельная с. Новобогородицкое, ул.Ленина,40 | 61,52 | 61,52 | 61,52 | 61,52 | 61,52 | 61,52 |
| 3 | Котельная с. Бычок, ул.Ленина,26г | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 |
| 4 | Котельная с. Ст. Криуша, ул.Ленина,18/2 | 107,30 | 107,30 | 107,30 | 107,30 | 107,30 | 107,30 |
| 5 | Котельная с. Ст. Криуша, ул.Молодежная, 6а | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 |
| 6 | Котельная с. Ст. Криуша, ул.Садовая, 34б | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 7 | Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,54л | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 80,39 |
| 8 | Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,65а | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 |
| 9 | Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,49а | 266,68 | 266,68 | 266,68 | 266,68 | 266,68 | 266,68 |
| 10 | Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (модуль) | 35,65 | 35,65 | 35,65 | 35,65 | 35,65 | 35,65 |
| 11 | Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (топочная) | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 |
| 12 | Котельная с. Петропавловка, ул.Восточная,11 | 223,69 | 223,69 | 223,69 | 223,69 | 223,69 | 223,69 |
| 13 | Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича,3/1 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | 49,98 |
| 14 | Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,17 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 |
| 15 | Котельная с. Новотроицкое, ул.Степная, 26б | 49,28 | 49,28 | 49,28 | 49,28 | 49,28 | 49,28 |
| 16 | Котельная с. Краснофлотское, ул.Ленина,62б | 24,82 | 24,82 | 24,82 | 24,82 | 24,82 | 24,82 |
| 17 | Котельная с. Пески, ул.Центральная,75/1 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 |
| 18 | Котельная х. Индычий, ул.Школьная,27а | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |
| 19 | Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,11 | 47,53 | 47,53 | 47,53 | 47,53 | 47,53 | 47,53 |
| 20 | Котельная с. Ст. Меловая, ул.Набережная,5 | 26,56 | 26,56 | 26,56 | 26,56 | 26,56 | 26,56 |
| 21 | Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,17 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| 22 | Котельная с.Новый Лиман, ул.Советская,58а | 88,43 | 88,43 | 88,43 | 88,43 | 88,43 | 88,43 |
| 23 | Котельная с. Березняги, ул.Центральная,68 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 |
| 24 | Котельная с.Дедовка, ул.Шестакова,22а | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 34,60 |

- 2.6.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

- 2.6.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в прилагаемой таблице 2.3.1.

- 2.6.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон и с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют. Технических условий на подключение новых потребителей на период с 2020-2022 г. не выдавалось.

Подключение новых объектов производится в соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 года № 307, на основании договора о подключении.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», действующим законодательством Российской Федерации в области градостроительства, Постановлением Правительства №1075 от 22.11.2012 года «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», а также Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 года № 307.

Плата за подключение разрабатывается и утверждается территориальным регулирующим органом на основании утвержденной инвестиционной программы теплоснабжающей организации. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

- Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

- 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Система теплоснабжения Петропавловского района  имеет сети со значительным износом. В связи с чем, наблюдается значительное количество протечек. Показатели потерь в сетях района представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.Показатели потерь теплоносителя по системе теплоснабжения Петропавловского района

| № п/п | Наименование источника | Годовой норматив технологических потерь, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Красноселовка, ул.Ленина,36 | 83,54 |
| 2 | Котельная с. Новобогородицкое, ул.Ленина,40 | 61,52 |
| 3 | Котельная с. Бычок, ул.Ленина,26г | 111,50 |
| 4 | Котельная с. Ст. Криуша, ул.Ленина,18/2 | 107,30 |
| 5 | Котельная с. Ст. Криуша, ул.Молодежная, 6а | 10,49 |
| 6 | Котельная с. Ст. Криуша, ул.Садовая, 34б | 14,00 |
| 7 | Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,54л | 80,39 |
| 8 | Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,65а | 76,55 |
| 9 | Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,49а | 266,68 |
| 10 | Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (модуль) | 35,65 |
| 11 | Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (топочная) | 24,47 |
| 12 | Котельная с. Петропавловка, ул.Восточная,11 | 223,69 |
| 13 | Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича,3/1 | 49,98 |
| 14 | Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,17 | 11,18 |
| 15 | Котельная с. Новотроицкое, ул.Степная, 26б | 49,28 |
| 16 | Котельная с. Краснофлотское, ул.Ленина,62б | 24,82 |
| 17 | Котельная с. Пески, ул.Центральная,75/1 | 22,02 |
| 18 | Котельная х. Индычий, ул.Школьная,27а | 4,89 |
| 19 | Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,11 | 47,53 |
| 20 | Котельная с. Ст. Меловая, ул.Набережная,5 | 26,56 |
| 21 | Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,17 | 4,19 |
| 22 | Котельная с.Новый Лиман, ул.Советская,58а | 88,43 |
| 23 | Котельная с. Березняги, ул.Центральная,68 | 15,73 |
| 24 | Котельная с.Дедовка, ул.Шестакова,22а | 34,60 |

- 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Показатели перспективных потерь в сетях района представлены в таблице 3.1.1.

- Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем

- теплоснабжения района

- 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения района

Из проведенного анализа направлений развития Петропавловского района на перспективу, можно сделать вывод, что на период до 2035 года не планируются крупные приросты жилищных и промышленных фондов, относящихся к уже существующим действующим источникам тепловой энергии.

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы котельного оборудования и снижение потерь теплоносителя в сетях путем постепенной замены изношенного оборудования, а также ремонта и замены тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. В этой связи предполагается проведение мероприятий по развитию теплоснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления тепловой энергии, детального анализа потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета района, выявления и устранения очагов нерационального использования энергоресурсов.

В настоящее время централизованным теплоснабжением в Петропавловском районе в большей степени охвачен районный центр - сельское поселение «Петропавловское», в остальных населенных пунктах района централизованная система отопления представлена незначительно. Основная доля жилой застройки района осуществляет отопление от индивидуальных источников тепла, в качестве топлива используется природный газ и уголь.

Следует отметить, что повышение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Подключение мелких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности. По указанным причинам крупные районные котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками.

Строительство автономных газовых котельных особенно актуально в районах, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

В связи с чем, в дальнейшем, теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки района предполагается осуществлять децентрализованно, от автономных (индивидуальных) теплогенераторов. Развитие централизованного теплоснабжения Петропавловского района предполагается осуществлять на имеющихся источниках теплоснабжения с увеличением теплопроизводительности котельных с дефицитом тепловой мощности: с. Ст. Криуша, ул. Ленина,18/2 до 500 кВт, с. Пески, ул. Центральная,75/1, с. Петропавловка, ул. Туркенича, 29/4 (модуль) до 400 кВт.

Таблица 4.1.1. Расчет годового теплопотребления Петропавловского района

| Муниципальное образование | Население, человек |  | Годовое теплопотребление, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2031 | 2021 | 2031 |
| Петропавловский район | 16762 | 16720 | 8498,5 | 8498,5 |

Исходя из расчетов, к 2031 году годовое теплопотребление по району составит 8498,5 Гкал в год.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Петропавловского района, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития района и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию. При отсутствии свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

- 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения района

Из проведенного анализа направлений развития Петропавловского района на перспективу, можно сделать вывод, что на период до 2035 года не планируются крупные приросты жилищных и промышленных фондов, относящихся к уже существующим действующим источникам тепловой энергии.

Выбран базовый путь развития системы теплоснабжения Петропавловского района, обеспечивающий бесперебойное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей тепловой энергии. При этом, следует предусмотреть увеличение теплопроизводительности: котельная с. Ст. Криуша, ул. Ленина,18/2 до 500 кВт; котельные с. Пески, ул. Центральная,75/1, с. Петропавловка, ул. Туркенича, 29/4 (модуль) до 400 кВт.

- Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

- 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях района, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, основанное на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Петропавловского района, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии не планируется.

- 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии не требуется.

- 5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения Петропавловского района требуется:

- Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельных (с. Петропавловка, ул. Победы,49а, с. Петропавловка, ул. Победы,17, с. Петропавловка, ул. Победы,54л, с. Петропавловка, ул. Победы,65а, с. Петропавловка, ул. Туркенича, 29/4 (топочная), с. Петропавловка, ул. Восточная,11, с. Петропавловка, ул. Туркенича,3/1, с. Красноселовка, ул. Ленина,36, с. Новобогородицкое, ул. Ленина,40, с. Новотроицкое, ул. Степная, 26б, с. Краснофлотское, ул. Ленина,62б, х. Индычий, ул. Школьная,27а, с. Ст. Меловая, ул. Первомайская,11, с. Ст. Меловая, ул. Набережная,5, с. Ст. Меловая, ул. Первомайская,17, с. Новый Лиман, ул. Советская,58а, с. Березняги, ул. Центральная,68, с. Дедовка, ул. Шестакова,22а);

- Замена котлоагрегатов с увеличением теплопроизводительности котельной до 400 кВт, насосного оборудования котельной  с. Петропавловка, ул. Туркенича, 29/4 (модуль);

- Замена котлоагрегатов с увеличением теплопроизводительности котельной до 500 кВт, насосного оборудования котельной  с. Ст. Криуша, ул. Ленина,18/2;

- Замена котлоагрегатов с увеличением теплопроизводительности, насосного оборудования котельной с. Ст. Криуша, ул. Молодежная, 6а;

- Замена котлоагрегатов с увеличением теплопроизводительности котельной до 400 кВт, насосного оборудования котельной   с. Пески, ул. Центральная,75/1;

- Установка гидромагнитной системы преобразования солей жесткости (ГМС) в котельной с. Петропавловка, ул. Победы,17.

- 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Совместная работа существующих источников тепловой энергии невозможна, так как источники тепловой энергии обособленны и территориально далеко расположены друг от друга, в связи с чем, графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не составлялись.

- 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

- 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не планируются.

- 5.7. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Температурный график работы теплосети - 95-70 °С.

- 5.8. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя невозможно ввиду их удаленного территориального расположения друг от друга.

- 5.9. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Согласно полученным данным, для систем теплоснабжения Петропавловского района от источников теплоснабжения принято центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии.

Котельные работают по утвержденным температурным графикам 95/70°С.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Графическое отображение температурных графиков представлено на рисунке 5.9.1.

Рисунок 5.9.1. Температурный график котельных Петропавловского района

- 5.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

На большинстве котельных Петропавловского района существующей установленной и располагаемой тепловой мощности достаточно для подключения перспективных потребителей, за исключением котельных: с. Ст. Криуша, ул. Ленина,18/2, с. Пески, ул. Центральная,75/1, с. Петропавловка, ул. Туркенича, 29/4 (модуль) где следует предусмотреть увеличение теплопроизводительности.

Схемой теплоснабжения рассматривается единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения Петропавловского района с подключением перспективных крупных потребителей к централизованной системе теплоснабжения, а также с применением индивидуального отопления. При этом, следует предусмотреть увеличение теплопроизводительности: котельная с. Ст. Криуша, ул. Ленина,18/2 до 500 кВт; котельные с. Пески, ул. Центральная,75/1, с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (модуль) до 400 кВт.

- 5.11 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение  данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

- Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

- 6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется.

- 6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах района под жилищную, комплексную или производственную застройку

Из проведенного анализа направлений развития Петропавловского района на перспективу, можно сделать вывод, что на период до 2035 года не планируются крупные приросты жилищных и промышленных фондов, относящихся к уже существующим действующим источникам тепловой энергии.

Перспективный прирост тепловой нагрузки за счет планируемой застройки Петропавловского района будет покрыт существующим резервом тепловой мощности источников теплоснабжения, а также за счет модернизации существующих источников с увеличением теплопроизводительности (котельная с. Ст. Криуша, ул. Ленина,18/2 до 500 кВт; котельные с. Пески, ул. Центральная,75/1, с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (модуль) до 400 кВт.) и модернизации тепловых сетей.

- 6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не требуется, так как источники тепловой энергии обособленны и территориально отрезаны друг от друга.

- 6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по установленным основаниям

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения необходима замена участков тепловых сетей на всех источниках теплоснабжения. Собственными силами ресурсоснабжающей организации ведется мониторинг аварийности на тепловых сетях. На наименее надежных участках тепловых сетей необходимо проводить аварийно-восстановительные работы с частичной или полной заменой изношенного участка.

- 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» надежность теплоснабжения определяется как способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) и характеризуется тремя показателями (критериями):

- вероятностью безотказной работы,

- коэффициентом готовности системы,

- живучестью системы.

Вероятность безотказной работы системы - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Безотказность работы тепловых сетей обеспечивается за счет определения:

- мест размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- расчета достаточности диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструкции существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимости замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные;

- очередности ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимости проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе определяется по числу часов ожидания: готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу нерасчетных температур наружного воздуха.

Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97.

Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):

- готовность системы централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Живучесть системы обеспечивается за счет разработки мероприятий по обеспечению живучести соответствующих элементов системы теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе за счет:

- организации локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

- спуска сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

- прогрева и заполнения тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей на время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

- проверки прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- обеспечения необходимого при бесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

- временного использования передвижных источников теплоты (по возможности).

Резервирование тепловых сетей должно производиться за счет:

- резервирования тепловых сетей смежных районов;

- устройства резервных насосных и трубопроводных связей;

- установки местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных) для потребителей первой категории со 100%-ной подачей тепла при отказах от централизованных тепловых сетей,

- установки местных источников тепла для резервирования промышленных предприятий.

Резервирование на источниках тепловой энергии предусматривается за счет:

- применения на источниках теплоты рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования;

- установки на источнике теплоты необходимого резервного оборудования;

- организации совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты.

Планомерная замена изношенных и аварийных участков тепловых сетей позволит с высоким коэффициентом надежности обеспечивать потребителей тепловой энергией.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 9.2.1.

Необходимый объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них оценивается в сумме – 16,11 млн. рублей.

- Раздел  7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Петропавловского района открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

- 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах района, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

Для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии увеличения потребления топлива не потребуется. Топливный баланс до расчётного срока не изменится.

Перспективное потребление рассчитано на развитие системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1. Нормативный запас топлива

| Наименование теплоснабжающей организации | Суточный расход топлива (тонн) | Нормативный запас топлива для РСО (тонн) |
| --- | --- | --- |
| Котельная с.Красноселовка, ул.Ленина,36 | 0,14 | 2,0 |
| Котельная с. Новобогородицкое, ул.Ленина,40 | 0,12 | 1,6 |
| Котельная с. Бычок, ул.Ленина,26г | 0,20 | 2,8 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Ленина,18/2 | 0,26 | 3,6 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Молодежная, 6а | 0,03 | 0,4 |
| Котельная с. Ст. Криуша, ул.Садовая, 34б | 0,2 | 2,7 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,54л | 0,14 | 1,9 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,65а | 0,10 | 1,5 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,49а | 0,68 | 9,5 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (модуль) | 0,17 | 2,4 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (топочная) | 0,09 | 1,2 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Восточная,11 | 0,52 | 7,3 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича,3/1 | 0,12 | 1,7 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,17 | 1,16 | 16,3 |
| Котельная с. Новотроицкое, ул.Степная, 26б | 0,10 | 1,4 |
| Котельная с. Краснофлотское, ул.Ленина,62б | 0,12 | 1,7 |
| Котельная с. Пески, ул.Центральная,75/1 | 0,18 | 2,5 |
| Котельная х. Индычий, ул.Школьная,27а | 0,12 | 1,7 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,11 | 0,10 | 1,4 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Набережная,5 | 0,02 | 0,3 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,17 | 0,03 | 0,5 |
| Котельная с.Новый Лиман, ул.Советская,58а | 0,15 | 2,0 |
| Котельная с. Березняги, ул.Центральная,68 | 0,46 | 6,5 |
| Котельная с.Дедовка, ул.Шестакова,22а | 0,11 | 1,5 |

Текущая тепловая нагрузка на отопление составляет 4,683 Гкал/ч, при этом расход природного газа составляет 3,7 т/сутки, угля – 1,7 т/сутки. Перспективная тепловая нагрузка к 2031 году останется на прежнем уровне.

Согласно предоставленным данным, на источниках основным топливом является природный газ и твердое топливо - уголь (котельная с. Березняги, ул. Центральная,68 и котельная с. Петропавловка, ул. Победы,17).

- 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В Петропавловском районе источники теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ и твердое топливо уголь (котельная с. Березняги, ул. Центральная,68 и котельная с. Петропавловка, ул. Победы,17). Резервное топливо – отсутствует.

- 8.3. Приоритетное направление развития топливного баланса

Приоритетным направлением развития топливного баланса Петропавловского района является полная газификация источников теплоснабжения.

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Координатором мероприятий по техническому перевооружению системы теплоснабжения Петропавловского района является муниципальное казенное учреждение «Петропавловка Теплоцентраль».

Финансирование мероприятий осуществляется на основании договоров (муниципальных контрактов) с подрядчиками – победителями конкурсов и котировок, проводимых в соответствии с действующим законодательством.

Основная часть запланированных к реализации мероприятий направлена на  поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии. Мероприятия предусматривают ремонт/замену трубопроводов, приобретение материалов и оборудования. Результатом проводимых работ на объектах теплоснабжения является локальное устранение неисправности, позволяющее продолжить эксплуатацию системы теплоснабжения.

Суммарные финансовые потребности для проведения запланированных мероприятий в период с 2023 по 2031 годы составят – 35,57 млн. рублей.

- 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 9.1.1.

Необходимый объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии оценивается в сумме – 19,48 млн. рублей.

Таблица 9.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с. Петропавловка, ул.Победы,49а | 2023-2031 гг. | 1764,744 |
| 2 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с. Петропавловка, ул.Победы,17 | 2023-2031 гг. | 1764,744 |
| 3 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с. Петропавловка, ул.Победы,54л | 2023-2031 гг. | 239,43 |
| 4 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с. Петропавловка, ул.Победы,65а | 2023-2031 гг. | 239,43 |
| 5 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (топочная) | 2023-2031 гг. | 392,16 |
| 6 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с. Петропавловка, ул.Восточная,11 | 2029-2031 гг. | 3896,2 |
| 7 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с. Петропавловка, ул.Туркенича,3/1 | 2023-2031 гг. | 456,918 |
| 8 | Замена котлоагрегатов с увеличением теплопроизводительности котельной до 400 кВт, насосного оборудования котельной с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (модуль) | 2023-2031 гг. | 913,836 |
| 9 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с.Красноселовка, ул.Ленина,36 | 2023-2031 гг. | 685,377 |
| 10 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с. Новобогородицкое, ул.Ленина,40 | 2025-2031 гг. | 913,836 |
| 11 | Замена котлоагрегатов с увеличением теплопроизводительности котельной до 500 кВт, насосного оборудования котельной с. Ст. Криуша, ул.Ленина,18/2 | 2024-2031 гг. | 1142,295 |
| 12 | Замена котлоагрегатов с увеличением теплопроизводительности, насосного оборудования котельной с. Ст. Криуша, ул.Молодежная, 6а | 2029-2031 гг. | 172,4931 |
| 13 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с. Новотроицкое, ул.Степная, 26б | 2023-2031 гг. | 685,377 |
| 14 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с. Краснофлотское, ул.Ленина,62б | 2023-2031 гг. | 1142,295 |
| 15 | Замена котлоагрегатов с увеличением теплопроизводительности котельной до 400 кВт, насосного оборудования котельной с. Пески, ул.Центральная,75/1 | 2023-2031 гг. | 913,836 |
| 16 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной х. Индычий, ул.Школьная,27а | 2023-2031 гг. | 73,4574 |
| 17 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,11 | 2023-2031 гг. | 456,918 |
| 18 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с. Ст. Меловая, ул.Набережная,5 | 2023-2031 гг. | 456,918 |
| 19 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,17 | 2023-2031 гг. | 882,372 |
| 20 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с.Новый Лиман, ул.Советская,58а | 2023-2031 гг. | 456,918 |
| 21 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с. Березняги, ул.Центральная,68 | 2023-2031 гг. | 882,372 |
| 22 | Замена котлоагрегатов, насосного оборудования котельной с.Дедовка, ул.Шестакова,22а | 2025-2031 гг. | 913,836 |
| 23 | Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,17 установка гидромагнитной системы преобразования солей жесткости (ГМС) | 2023-2031 гг. | 40,158 |

- 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 9.2.1.

Необходимый объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них оценивается в сумме – 16,11 млн. рублей.

Таблица 9.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Характеристика участка |  | Срок реализации | Объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр, мм | Протяженность, м |  |  |
| Котельная с. Березняги, ул.Центральная,68 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 45 | 2023-2031 гг. | 360,5 |
| Котельная с. Бычок, ул.Ленина,26г |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 76 | 160 | 2023-2031 гг. | 1086,9 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 160 | 2023-2031 гг. | 1277,7 |
| Котельная с.Красноселовка, ул.Ленина,36 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 89 | 80 | 2023-2031 гг. | 580,6 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 80 | 2023-2031 гг. | 638,2 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 89 | 80 | 2023-2031 гг. | 580,6 |
| Котельная с. Пески, ул.Центральная,75/1 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 32 | 2023-2031 гг. | 252,3 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 32 | 2023-2031 гг. | 252,3 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,11 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 85 | 2029-2031 гг. | 680,9 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 76 | 51 | 2029-2031 гг. | 347,5 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Набережная,5 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 38 | 2023-2031 гг. | 304,4 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 38 | 2023-2031 гг. | 304,4 |
| Котельная с. Ст. Меловая, ул.Первомайская,17 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 57 | 12 | 2029-2031 гг. | 73,2 |
| Котельная х. Индычий, ул.Школьная,27а |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 14 | 2023-2031 гг. | 112,2 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,49а |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 128 | 2023-2031 гг. | 1025,4 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 127 | 2023-2031 гг. | 1017,4 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 127 | 2023-2031 гг. | 1017,4 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 127 | 2023-2031 гг. | 1017,4 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 127 | 2023-2031 гг. | 1017,4 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,65а |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 57 | 44 | 2029-2031 гг. | 267,1 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 89 | 44 | 2029-2031 гг. | 319,2 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 89 | 44 | 2029-2031 гг. | 319,2 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 57 | 44 | 2029-2031 гг. | 267,1 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 89 | 44 | 2029-2031 гг. | 319,2 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (модуль) |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 51 | 2029-2031 гг. | 408,6 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 76 | 51 | 2029-2031 гг. | 347,5 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича, 29/4 (топочная) |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 35 | 2029-2031 гг. | 280,4 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 35 | 2029-2031 гг. | 280,4 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Туркенича,3/1 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 72 | 2029-2031 гг. | 572,8 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 108 | 72 | 2029-2031 гг. | 572,8 |
| Котельная с. Петропавловка, ул.Победы,17 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 76 | 20 | 2023-2031 гг. | 136,3 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети | 57 | 12 | 2023-2031 гг. | 73,2 |

- 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируется.

- Раздел 10. Решение по определению единой теплоснабжающей организации (организаций) и границы зон её деятельности

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения района, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории района, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

МКУ «Петропавловка Теплоцентраль» в соответствии с распоряжением Администрации Петропавловского муниципального района Воронежской области от 05.08. 2019 г. № 250 наделена статусом единой теплоснабжающей организации.

- Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Гидравлический расчет, выполненный на электронной модели схемы теплоснабжения в ГИС Zulu 8.0, показал, что во всех режимах работы тепловых сетей обеспечивается планируемая нагрузка тепловой энергией.

- Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления района или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В ходе сбора информации о состоянии системы теплоснабжения Петропавловского района, бесхозяйных сетей не выявлено.

- Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и района, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения района

- 13.1. Описание решений программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На территории Петропавловского района в качестве основного источника топлива используют природный газ и уголь (котельная с. Березняги - ул. Центральная,68, котельная с. Петропавловка - ул. Победы,17). Мероприятия модернизации котельных с. Березняги - ул. Центральная,68, котельная с. Петропавловка - ул. Победы,17 по переводу их на использование в качестве основного источника топлива природного газа не запланированы.

- 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха в районе отсутствуют.

- 13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

На территории Воронежской области действует региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Воронежской области на 2022 - 2031 годы, утвержденная постановлением Правительства Воронежской области от 10 февраля 2022 года № 64. Предложения по корректировке программы отсутствуют.

- 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Петропавловского района не планируется.

- 13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России

Генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Петропавловского района отсутствуют.

- 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

На территории Петропавловского района действует государственная программа Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области», утвержденная постановлением Правительства Воронежской области от 31.12.2015 г. № 1060 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области». Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения на территории Петропавловского района отсутствуют.

- 13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Решения о корректировке соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения на территории Петропавловского района отсутствуют.

- 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения района

Индикаторы развития систем теплоснабжения Петропавловского района приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения

| Наименование показателя | Котельные Петропавловского района |
| --- | --- |
| Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения | 0 |
| Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | - |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения | 0,57 |
| Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | 0 |
| Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | - |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 0 |
| Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 168,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 1,71 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,57 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 196,7 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, сельского округа, города федерального значения) | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 0,02 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | более 20 лет |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 |

- Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

- 15.1.Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей базируются на принципах полного отражения производственных  издержек  по  существующим системам теплоснабжения.

Согласно Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам  от 6 августа 2004 года N 20-э/2, тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, представляют собой сумму следующих слагаемых:

1) средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии (мощности);

2) стоимость услуг по передаче единицы тепловой энергии (мощности) и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения тепловой энергией потребителей.

В свою очередь, стоимость единицы тепловой энергии и услуги складывается из: валовой выручки теплоснабжающей организации и понесенных общих затрат (топливо, оплата услуг, ремонт, оплата труда, амортизация).

При этом, оценка тарифных последствий реализации инвестиционных проектов формируется исходя из показателей эффективности реализации проекта.

- 15.2. Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории Петропавловского района действует единая теплоснабжающая организация - муниципальное казенное учреждение «Петропавловка Теплоцентраль». Оценочные прогнозные тарифы для потребителей тепловой энергии, в результате реализации мероприятий Схемы, а также с учетом ежегодной индексации тарифа, приведены на рисунках 15.3.1., 15.3.2.

- 15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Настоящей схемой теплоснабжения Петропавловского района Воронежской области на период 2022-2031 гг. предусмотрен ряд мероприятий по развитию системы теплоснабжения района. Оценочные прогнозные тарифы для потребителей тепловой энергии, в результате реализации мероприятий Схемы, а также с учетом ежегодной индексации тарифа, приведены на рисунках 15.3.1., 15.3.2.

Рисунок 15.3.1. Оценочные ценовые (тарифные) последствия реализации проектов схемы теплоснабжения Петропавловского района для населения

Рисунок 15.3.2. Оценочные ценовые (тарифные) последствия реализации проектов схемы теплоснабжения Петропавловского района для прочих потребителе